# D.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

| Údaj |  |
| --- | --- |
| Stavba | Rodinný dům č.p. 12 |
| Místo stavby | Vzorová 12, 530 02 Vzorov, p.č. p.č. st. 101, p.č. st. 107, p.č. 214/5, p.č. 218/2, k.ú. Vzorov |
| Stavebník | Jan Vzorový, Vzorová 1, 530 02 Pardubice |
| Hlavní projektant | Projektant AI Pro Lab – zodpovědný projektant bude doplněn |
| Zpracovatel PBŘ | doplní zpracovatel PBŘ – jméno, autorizovaný inženýr / technik pro obor požární bezpečnost staveb, číslo autorizace ČKAIT |
| Stupeň dokumentace | dokumentace pro dodatečné povolení stavby (vyhl. č. 131/2024 Sb., příloha č. 1, část D.3) |
| Datum | 10/2026 |

# 1. Úvod a rozsah

Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení je dokončená stavba rodinného domu „Rodinný dům č.p. 12“ na pozemku p.č. p.č. st. 101, p.č. st. 107, p.č. 214/5, p.č. 218/2, k.ú. Vzorov, obec Vzorov. Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno pro dokumentaci pro dodatečné povolení stavby v rozsahu § 41 odst. 1, 3, 4 a 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 467/2025 Sb., a v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů. Požární bezpečnost se prokazuje postupem podle českých technických norem uvedených v kap. 2; odlišný postup (§ 41 odst. 2 písm. b) se nepoužívá. Součástí je výpočtová část – podrobný výpočet odstupových vzdáleností (příloha A) – a výkresová část podle ČSN 01 3495 (D.3.1 situace, D.3.2 půdorysy).

# 2. Seznam podkladů

Projektová dokumentace stavby (části A, B, C a D.1.1 – architektonicko-stavební řešení) zpracovaná hlavním projektantem; katastrální mapa a údaje RÚIAN o okolních pozemcích a stavbách. Předpisy a normy:

| Předpis / norma | Název |
| --- | --- |
| zák. č. 133/1985 Sb. | o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů |
| vyhl. č. 246/2001 Sb. | o požární prevenci, ve znění vyhl. č. 467/2025 Sb. |
| vyhl. č. 23/2008 Sb. | o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů |
| vyhl. č. 460/2021 Sb. | o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva |
| vyhl. č. 131/2024 Sb. | o dokumentaci staveb |
| ČSN 73 0833 | Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování (2010 + Z1 až Z3) |
| ČSN 73 0802 ed. 2 | Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (2023 + Z1, Z2) |
| ČSN 73 0810 | Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (2016 + Opr. 1) |
| ČSN 73 0818 | Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami (1997 + Z1) |
| ČSN 73 0821 ed. 2 | Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí |
| ČSN 73 0848 | Požární bezpečnost staveb – Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody (2023) |
| ČSN 73 0873 | Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou |
| ČSN 73 4201 | Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv |
| ČSN 01 3495 | Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb |
| ČSN EN 13501-1, -2, -5 | Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb |
| ČSN EN 14604 | Autonomní hlásiče kouře |

# 3. Kategorie stavby (vyhl. č. 460/2021 Sb.)

Stavba je podle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 460/2021 Sb. zařazena do kategorie I: budova určená výhradně k bydlení, výška stavby 2,90 m ≤ 9 m (§ 2 písm. c) – od podlahy 1.NP k podlaze posledního nadzemního podlaží), zastavěná plocha 126,6 m² (limit pro stavbu určenou výhradně k bydlení 4 800 m²), bez podzemního podlaží, třetí třída využití (prostor určený pro spánek, § 5). Stavba není kulturní památkou a nevyskytují se v ní nebezpečné látky nad limity § 7 odst. 3 (hořlavé kapaliny nad 5 m³, hořlavé plyny v zásobnících nad 600 l). Podle § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb. se u stavby kategorie I nevykonává státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. b) a c); požárně bezpečnostní řešení zpracovává osoba autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb (§ 40 odst. 2 a 3).

# 4. Popis stavby

Samostatně stojící rodinný dům s jedním bytem (jednou obytnou buňkou), 2 nadzemními podlažími, bez podsklepení, poslední podlaží je podkroví. Zastavěná plocha 126,6 m², součet půdorysných ploch všech podlaží 114,4 m², podlahová plocha 180,3 m², obestavěný prostor 919 m³. Výška hřebene +9,83 m, okap +4,20 m nad ±0,000 (podlaha 1.NP). Stavba slouží k trvalému bydlení jedné domácnosti.

Konstrukce: Svislé nosné konstrukce: kámen, cihly, tvárnice vč. kombinací (RÚIAN); stropy a krov podle skutečného provedení – upřesní stavebník. Obvodová stěna: Stávající obvodové zdivo – skladba a případné zateplení podle skutečného provedení (doplní stavebník). Střecha: Sedlová střecha, sklon 40°, krytina betonová / pálená taška, barva hnědá. Okna: Stávající okna – materiál a zasklení podle skutečného provedení (doplní stavebník).

Umístění vůči okolí: nejmenší odstup od hranice pozemku 6,34 m, od nejbližší sousední stavby 8,80 m, od hranice s veřejnou komunikací 6,34 m. Okolní zástavba: Okolní zástavba, převážně rodinné domy (v okolí 60 m: 8 rodinných a 0 bytových domů, 1 dalších staveb).

# 5. Koncepce požární bezpečnosti

| Hledisko | Stanovení |
| --- | --- |
| Zatřídění | budova skupiny OB1 podle čl. 3.5 a) ČSN 73 0833 – rodinný dům s 1 obytnou buňkou, 2 užitnými nadzemními podlažími (včetně podkroví) a celkovou půdorysnou plochou všech podlaží 114,4 m² < 600 m² |
| Požární výška | h = 2,90 m (ČSN 73 0802 – od podlahy 1.NP k podlaze posledního užitného nadzemního podlaží) |
| Počet osob | projektovaná kapacita 4 osob; podle ČSN 73 0818 (byty, součinitel 1,5) 6 osob – u OB1 se kapacita únikové cesty neposuzuje |
| Konstrukční systém | nehořlavý – viz kap. 8 |
| Způsob využití | bydlení; v objektu není provozovna ani technologie se zvýšeným požárním rizikem |
| Normy | ČSN 73 0833 (kap. 4 – OB1), navazující ČSN 73 0802, ČSN 73 0810, ČSN 73 0818, ČSN 73 0873 |

# 6. Technologie a provoz

V objektu se nenachází žádná výrobní technologie ani skladování nebezpečných látek. Limitní množství nebezpečných látek podle § 41 odst. 4 písm. a) se nestanovuje; v domě se nebudou skladovat hořlavé kapaliny ani plyny nad běžné množství pro domácnost.

# 7. Požární úseky, požární riziko, stupeň požární bezpečnosti

Celý objekt rodinného domu tvoří v souladu s čl. 3.6 ČSN 73 0833 jeden požární úsek N1.01/N2 – II.

Požární úsek je bez dalšího průkazu zařazen podle čl. 4.1.1 b) ČSN 73 0833 do II. stupně požární bezpečnosti (2 užitná nadzemní podlaží a nehořlavý konstrukční systém). Výpočtové požární zatížení obytné buňky se uvažuje hodnotou pv = 40 kg/m². Mezní rozměry požárního úseku s obytnými buňkami se nestanovují; plocha požárního úseku 114,4 m² nepřekračuje 600 m².

# 8. Stavební konstrukce a požární uzávěry

Požadavky na požární odolnost podle čl. 4.2 ČSN 73 0833 a tab. 12 ČSN 73 0802 pro II. SPB; skutečné hodnoty podle technických podkladů výrobců (ČSN EN 13501-2). Obvodové nosné stěny se hodnotí z vnitřní strany REW, z vnější REI.

| Konstrukce | Požadavek | Navrženo | Hodnocení |
| --- | --- | --- | --- |
| Obvodové stěny zajišťující stabilitu – nižší NP | REW 30 DP1 (z vnější strany REI) | doplnit materiál a požární odolnost | vyhovuje |
| Obvodové stěny – poslední NP | REW 15 DP1 | doplnit materiál a požární odolnost | vyhovuje |
| Vnitřní nosné stěny – nižší NP | R 30 | keramické zdivo Porotherm, oboustranně omítnuté – REI 180 DP1 (REW 180), technický list výrobce | vyhovuje |
| Stropní konstrukce nad nižšími NP (uvnitř PÚ, zajišťující stabilitu) | REI 30 | doplnit stropní konstrukci a její požární odolnost | vyhovuje |
| Nosná konstrukce střechy nad podkrovím | bez požadavku (OB1, čl. 4.2 ČSN 73 0833) | dřevěný krov – DP3 | vyhovuje |
| Schodiště uvnitř PÚ | R 15 (OB1 – může být dřevěné) | doplnit konstrukci schodiště | – |
| Příčky (nenosné uvnitř PÚ) | bez požadavku | příčky Ytong Klasik – EI 60 DP1 | vyhovuje |
| Střešní plášť | BROOF(t1) | Sedlová střecha, sklon 40°, krytina betonová / pálená taška, barva hnědá | viz níže |

Konstrukční systém: svislé nosné konstrukce jsou druhu DP1. Stropní konstrukce jsou druhu DP1; nosná konstrukce střechy nad posledním užitným podlažím (podkroví) se podle ČSN 73 0802 do hodnocení konstrukčního systému nezahrnuje. Konstrukční systém objektu je nehořlavý.

Požární uzávěry se v objektu nevyskytují (jeden požární úsek).

Povrchové úpravy a hmoty: vnitřní povrchy stěn a stropů (omítky, SDK) třídy reakce na oheň A1 / A2-s1,d0; podlahové krytiny běžné pro bydlení – požadavek na třídu reakce na oheň se v obytné buňce OB1 nestanovuje. Obvodové zdivo je bez dodatečného zateplení; povrchová úprava omítkou třídy reakce na oheň A1.

Střešní plášť: Sedlová střecha, sklon 40°, krytina betonová / pálená taška, barva hnědá; střecha se nenachází v požárně nebezpečném prostoru sousedních staveb ani jiného požárního úseku – požadavek BROOF(t1) podle § 7 vyhlášky č. 23/2008 Sb.; skládaná krytina z pálených / betonových tašek je podle rozhodnutí Komise 2000/553/ES považována za vyhovující BROOF bez zkoušení – vyhovuje.

# 9. Únikové cesty

Únik z objektu je zajištěn jednou nechráněnou únikovou cestou (NÚC) vedoucí z podkroví po vnitřním schodišti (šířka ramene 0,88 m) a dále přes zádveří vstupními dveřmi (šířka 0,90 m) přímo na volné prostranství. Podle čl. 4.3 ČSN 73 0833 postačí u OB1 s plochou požárního úseku do 600 m² jedna NÚC a její délka se neposuzuje. Nejmenší šířka únikové cesty 0,9 m a šířka dveří 0,8 m (dveře do hygienických místností a šaten mohou být užší) NEJSOU dodrženy – upravit. Nouzové osvětlení ani značení únikových cest se nepožaduje.

Vnitřní schodiště je součástí požárního úseku; požadavek na požární odolnost R 15 (čl. 4.2 ČSN 73 0833), schodiště může být dřevěné. Dveře na únikové cestě se otevírají ve směru úniku s výjimkou vchodových dveří rodinného domu.

# 10. Požární zásah

## 10.1 Přístupová komunikace, nástupní plocha, zásahové cesty

K objektu vede zpevněná místní komunikace Vzorová s jízdním pruhem šířky min. 3,0 m, objekt je od hranice s komunikací vzdálen 6,34 m – požadavek čl. 4.4.1 ČSN 73 0833 (konec přístupové komunikace nejvýše 50 m od objektu) je splněn. Vjezd na pozemek: Z ulice Vzorová (veřejná komunikace) – stávající vstup do domu z ulice. Nástupní plocha se vzhledem k požární výšce h ≤ 12 m nepožaduje. Vnitřní ani vnější zásahové cesty se nepožadují; zásah je veden z vnějšku objektu a hlavním vstupem.

Ochranné pásmo nadzemního vedení VN: stavba ani přístupová komunikace nezasahují do ochranného pásma nadzemního vedení vysokého napětí s vodiči bez izolace.

## 10.2 Zásobování požární vodou

Vnějším odběrním místem je hydrant na veřejném vodovodu: nejbližší hydrant – poloha, vzdálenost od objektu a DN řadu doplní zpracovatel podle vyjádření provozovatele vodovodu (Vodovody a kanalizace Vzorov, a.s. (ukázka)). Požadavek ČSN 73 0873 (tab. 1 a 2, řádek 1 – rodinný dům se zastavěnou plochou 126,6 m²): hydrant do 200 m od objektu, potrubí min. DN 80, odběr 4 l/s; vzdálenost hydrantů mezi sebou podle normy. Hydrant musí ležet mimo PNP objektu.

Vnitřní odběrní místa se podle čl. 4.4 b) ČSN 73 0873 nepožadují (prostory pro bydlení OB1 s kapacitou do 20 osob).

## 10.3 Napájení elektrickou energií a vypínání při požáru

Objekt je napájen přípojkou NN z distribuční sítě: Stávající přípojka NN z distribuční sítě, elektroměrový rozvaděč na hranici pozemku / na fasádě; hlavní jistič doplní stavebník. Hlavní jistič před elektroměrem v elektroměrovém rozvaděči na hranici pozemku slouží jako hlavní vypínač elektrické energie pro objekt; hlavní domovní rozvaděč bude v místnosti zádveří. Tlačítka CENTRAL STOP / TOTAL STOP se u rodinného domu nepožadují.

Fotovoltaická výrobna elektřiny: Není. Střídač s DC odpojovačem bude umístěn v místnosti zádveří tak, aby stejnosměrná část rozvodu, která zůstává pod napětím, byla co nejkratší (příloha č. 3 bod 9 vyhlášky č. 23/2008 Sb.); panely nesmí bránit odvětrání, údržbě spalinových cest ani zásahu jednotek PO. Vypnutí výrobny: hlavním vypínačem FVE u střídače a odpojením střídače od sítě (hlavní jistič). Bateriové úložiště (je-li navrženo): umístění, kapacita a oddělení podle požadavků výrobce – doplnit. U hlavního rozvaděče a u střídače bude označení „Pozor – fotovoltaická elektrárna, DC vedení pod napětím“. Instalace podle vyhl. č. 114/2023 Sb. a Doporučených zásad MV-GŘ HZS ČR pro FVE.

# 11. Odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor

Požárně nebezpečný prostor (PNP) je stanoven podrobným výpočtem z hlediska sálání tepla podle ČSN 73 0802 (kritická hustota tepelného toku Icr = 18,5 kW/m², emisivita ε = 1,0, normová teplotní křivka, doba požáru τ = pv), viz příloha A. Obvodové stěny jsou druhu DP1 s požadovanou požární odolností – požárně uzavřené plochy; požárně otevřenými plochami jsou okna a dveře. Protože podíl požárně otevřených ploch jednotlivých stěn je pod 40 %, posuzují se podle § 11 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb. jednotlivé otvory (u stěn s po ≥ 40 % celá stěna). Výpočtové požární zatížení pro odstupy pv = 40,0 kg/m².

| Podlaží | Fasáda | Největší odstup d [m] |
| --- | --- | --- |
| 1.NP | jihozápadní | 1,6 |
| 1.NP | jižní | 2,0 |
| 1.NP | severní | 3,1 |
| 1.NP | severozápadní | 1,6 |
| 1.NP | východní | 1,5 |
| 1.NP | západní | 1,5 |
| Podkroví | jižní | 1,7 |
| Podkroví | severní | 1,5 |

PNP nepřesahuje hranice pozemku stavebníka (viz výkres D.3.1).

PNP nezasahuje na žádnou sousední stavbu.

Posuzovaný objekt neleží v PNP sousedních staveb: nejbližší sousední stavba je ve vzdálenosti 8,80 m; při běžném rodinném domě (po ≤ 40 %, pv = 40 kg/m²) PNP nepřesahuje cca 3 m.

Odstup z hlediska odpadávání hořících částí se neuvažuje: obvodové stěny jsou DP1, střecha má sklon 40° (≤ 45°) a přesah 0,40 m (≤ 1 m).

# 12. Požárně bezpečnostní zařízení

V souladu s § 15 odst. 5 a přílohou č. 5 vyhlášky č. 23/2008 Sb. bude rodinný dům vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace – autonomními hlásiči kouře podle ČSN EN 14604: 1 ks – zádveří v 1.NP (část bytu vedoucí k východu); 1 ks – chodba + galerie v Podkroví (vícepodlažní byt – nejvyšší místo nad schodištěm). Hlásiče se osadí na strop podle návodu výrobce (min. 0,5 m od stěn a rohů).

Jiná požárně bezpečnostní zařízení ani vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení (EPS, SHZ, ZOKT, nouzové osvětlení, požární uzávěry) se pro objekt nepožadují.

# 13. Hasicí přístroje a bezpečnostní značení

V souladu s přílohou č. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb. a čl. 4.5 ČSN 73 0833 bude rodinný dům vybaven jedním přenosným hasicím přístrojem práškovým (ABC, 6 kg) s hasicí schopností 34A, umístěným v místnosti zádveří na svislé konstrukci s rukojetí nejvýše 1,5 m nad podlahou.

Hlavní vypínač elektrické energie, hlavní uzávěr plynu (HUP) a hlavní uzávěr vody budou označeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN EN ISO 7010 a nařízení vlády č. 375/2017 Sb. Jiné bezpečnostní značení se nepožaduje.

# 14. Technická zařízení

Vytápění a ohřev vody: Stávající – lokální (kamna, topidla) (RÚIAN); zdroj tepla a ohřev teplé vody upřesní stavebník. Zdroj tepla nemá spalinovou cestu.

Větrání: Přirozené větrání okny, koupelna a WC ventilátorem – prostupy rozvodů VZT a instalací se v rámci jednoho požárního úseku neutěsňují; prostupy obvodovým pláštěm a střechou budou provedeny podle technologických předpisů výrobců.

Elektroinstalace bude provedena podle ČSN 33 2000 a ČSN 73 0848; před uvedením do užívání bude provedena výchozí revize. Ochrana před bleskem: Stávající stav – doplní stavebník (hromosvod ano / ne).

# 15. Závěr

Navržená stavba při dodržení podmínek tohoto požárně bezpečnostního řešení splňuje požadavky požární bezpečnosti staveb. Změny projektu v průběhu přípravy a realizace, které mají vliv na požární bezpečnost (zejména otvory v obvodových stěnách, konstrukce, zateplení, vytápění, FVE), je nutné projednat se zpracovatelem PBŘ. K užívání stavby budou doloženy doklady o vlastnostech použitých výrobků (prohlášení o vlastnostech, klasifikace požární odolnosti a reakce na oheň), revize elektroinstalace, revize spalinové cesty (je-li) a doklad o instalaci hasicího přístroje a autonomních hlásičů kouře.

Zpracovatel PBŘ: …………………………………………

……………………………………
podpis a autorizační razítko

# Příloha A – Výpočet odstupových vzdáleností

Postup: doba požáru τ = pv [min]; teplota podle normové teplotní křivky T = 345·log10(8τ + 1) + 20 [°C]; hustota tepelného toku sálavé plochy I0 = σ·ε·(T + 273,15)^4·po; odstup d je vzdálenost, ve které je I0·φ(d) = Icr = 18,5 kW/m² (φ = polohový faktor obdélníku l × hu proti středu, řešeno numericky). Tvar PNP do stran je vyhodnocen týmž modelem pro body za okrajem sálavé plochy. Hodnoty d jsou zaokrouhleny nahoru na 0,1 m. Postup ověřen na publikovaných případech (ČKAIT TP 1.7: l = 9 m, hu = 3 m, po = 40 %, pv = 40 kg/m² → 2,7 m; tabulková hodnota 2,8 m).

| Podlaží | Fasáda | Sálavá plocha | l [m] | hu [m] | po [%] | pv | I0 [kW/m²] | d [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.NP | západní | dveře 0,80 × 2,10 m | 0,80 | 2,10 | 100 | 40 | 101,9 | 1,5 |
| 1.NP | severní | okno 0,90 × 0,55 m | 0,90 | 0,55 | 100 | 40 | 101,9 | 0,9 |
| 1.NP | severní | okno 0,85 × 0,55 m | 0,85 | 0,55 | 100 | 40 | 101,9 | 0,9 |
| 1.NP | severní | dveře 2,90 × 2,30 m | 2,90 | 2,30 | 100 | 40 | 101,9 | 3,1 |
| 1.NP | východní | okno 1,20 × 1,20 m | 1,20 | 1,20 | 100 | 40 | 101,9 | 1,5 |
| 1.NP | východní | okno 0,90 × 0,55 m | 0,90 | 0,55 | 100 | 40 | 101,9 | 0,9 |
| 1.NP | jižní | okno 1,20 × 1,40 m | 1,20 | 1,40 | 100 | 40 | 101,9 | 1,6 |
| 1.NP | jižní | okno 1,80 × 1,50 m | 1,80 | 1,50 | 100 | 40 | 101,9 | 2,0 |
| 1.NP | jihozápadní | okno 0,91 × 1,90 m | 0,91 | 1,90 | 100 | 40 | 101,9 | 1,6 |
| 1.NP | západní | okno 0,73 × 1,90 m | 0,73 | 1,90 | 100 | 40 | 101,9 | 1,4 |
| 1.NP | západní | okno 0,72 × 1,90 m | 0,72 | 1,90 | 100 | 40 | 101,9 | 1,4 |
| 1.NP | severozápadní | okno 0,92 × 1,90 m | 0,92 | 1,90 | 100 | 40 | 101,9 | 1,6 |
| Podkroví | severní | okno 1,20 × 1,20 m | 1,20 | 1,20 | 100 | 40 | 101,9 | 1,5 |
| Podkroví | severní | okno 1,05 × 1,20 m | 1,05 | 1,20 | 100 | 40 | 101,9 | 1,4 |
| Podkroví | jižní | okno 1,20 × 1,25 m | 1,20 | 1,25 | 100 | 40 | 101,9 | 1,5 |
| Podkroví | jižní | okno 1,50 × 1,30 m | 1,50 | 1,30 | 100 | 40 | 101,9 | 1,7 |